## Tabelle1
Berechnung der Verdunstungskennzahl (Merkel-Zahl) bei Nasskühltürmen
www.technikexpertise.de • info@technikexpertise.de
© Prof. Dr.-Ing. Thomas Maurer
Nutzunghinweis
Hinweis
| Eingabe |  |  | Sättigungsenthalpie der Luft |  | Luftenthalpie |  | Feuchtkugeltemperatur |  | Wasseraustrittstemperatur |  | Wassereintrittstemperatur
| Wassereintrittstemperatur in °C | 50 | 23.6 | 70.5398 | 30 | 89.0633 | 28 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0
| Wasseraustrittstemperatur in °C | 30 | 26.68 | 83.5315 | 50 | 228.4633 | 28 | 342.7173 | 30 | 342.7173 | 50 | 342.7173
| Lufteintrittstemperatur in °C | 35 | 29.76 | 98.3998
| Feuchtkugeltemperatur bei Lufteintritt in °C | 28 | 32.84 | 115.477
| Luftzahl mL/mW | 0.6 | 35.92 | 135.157
| Gesamtdruck in bar | 1.013 | 39 | 157.9105
|  |  | 42.08 | 184.3042
|  |  | 45.16 | 215.0266
|  |  | 48.24 | 250.9233
|  |  | 51.32 | 293.0452
|  |  | 54.4 | 342.7173
Ausgabe
| Merkelzahl | 9.4443
Note on B5: Dem Berechnungsprogramm liegen die in der Energietechnischen Arbeitsmappe, 14. Aufl. 1995, VDI-Verlag Düsseldorf, angegebene Dampfdruckkurve und Sprung'sche Näherung zugrunde. Damit ist ein einfacher Vergleich mit anderen Berechnungen sichergestellt.
Note on B11: Die Differenz zwischen der Wassereintrittstemperatur und der Wasseraustrittstemeperatur wird als Kühlzonenbreite bezeichnet.
Note on B13: Die Feuchtkugeltemperatur ist die Grenztemperatur, auf die das Wasser im besten Fall abgekühlt werden kann. Umrechnung von z.B. relativer Feuchte j in Feuchtkugeltemperatur, siehe z.B. das ingperiat-Programm "Feuchte Luft". Falls hier trotzdem eine andere Eingabe gewünscht wird, bitte Kontakt mit ingperiat aufnehmen.
Note on B14: Die Luftzahl kennzeichnet das Verhältnis des Luftmassenstroms zum Wassermassenstrom. Kleine Verhältnisse ergeben große Merkel-Zahlen und somit einen großen baulichen Aufwand für den Kühlturm, hingen ergibt sich eine relativ geringe Luftleistung (geringe Gebläseleistung - evtl. auch deren Geräuschentwicklung ist zu beachten).
Note on L8: Folgende Tabellen dienen nur zur Veranschaulichung des Ergebnisses im Diagramm. Das Berechnungsprogramm füllt die Zellen aus. Das Diagramm kann beliebig formatiert werden. Der Kehrwert der Merkel-Zahl entspricht der Fläche im Diagramm, die begrenzt ist durch die Linien: Sättigungsenthalpie, Luftenthalpie, Wassereintrittstemperatur, Wasseraustrittstemperatur.
Berechne Merkelzahl

## Stoffdaten
Folgende Stoffwerte werden vom Rechenprogramm eingelesen. Sie sind in vielen Fällen hinreichend genau. Falls temperaturabhänge Stoffwerte gewünscht werden, bitte info@technikexpertise.de kontaktieren.
spezifische isobare Wärmekapazität von Luft in kJ/(kg K) | 1.0055
spezifische isobare Wärmekapazität von Wasserdampf in kJ/(kg K) | 1.865
spezifische isobare Wärmekapazität von fl. Wasser in kJ/(kg K) | 4.182
Verdampfungsenthalpie von Wasser (STP) in kJ/kg | 2500.9