## Tabelle1
Absorptionskältemaschine | [11 empty] | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.5 |  | 2
[11 empty] | 0 | 193.0246 | 0 | 252.5532 | 0 | 340.3616 | 0 | 415.9689 | 0 | 464.8546 | 0 | 502.0086 | 0 | 558.4111 | 0 | 601.7643 | 0 | 668.6565 | 0 | 721.3165 | 0 | 766.0504 | 0 | 859.5647 | 0 | 940.1788
Stoffpaar NH3-H2O, ohne Rektifikation | [10 empty] | 0.1 | 18.6579 | 0.1 | 79.2246 | 0.1 | 169.0406 | 0.1 | 246.6102 | 0.1 | 296.7715 | 0.1 | 334.8361 | 0.1 | 392.3827 | 0.1 | 436.2616 | 0.1 | 502.9078 | 0.1 | 553.9889 | 0.1 | 596.0489 | 0.1 | 678.8534 | 0.1 | 743.8078
www.technikexpertise.de info@technikexpertise.de | [10 empty] | 0.2 | -99.673 | 0.2 | -42.8978 | 0.2 | 42.3108 | 0.2 | 116.7327 | 0.2 | 165.2443 | 0.2 | 202.262 | 0.2 | 258.5717 | 0.2 | 301.7889 | 0.2 | 367.8601 | 0.2 | 418.76 | 0.2 | 460.7219 | 0.2 | 542.8361 | 0.2 | 605.813
© Prof. Dr. Thomas Maurer 2011 | [10 empty] | 0.3 | -194.5125 | 0.3 | -141.7734 | 0.3 | -61.7444 | 0.3 | 8.8438 | 0.3 | 55.1479 | 0.3 | 90.6309 | 0.3 | 144.8745 | 0.3 | 186.7593 | 0.3 | 251.3201 | 0.3 | 301.5896 | 0.3 | 343.447 | 0.3 | 426.5988 | 0.3 | 491.5463
[11 empty] | 0.4 | -260.8754 | 0.4 | -211.3685 | 0.4 | -135.7556 | 0.4 | -68.5939 | 0.4 | -24.3492 | 0.4 | 9.6329 | 0.4 | 61.6871 | 0.4 | 101.9619 | 0.4 | 164.2033 | 0.4 | 212.8562 | 0.4 | 253.5469 | 0.4 | 335.0641 | 0.4 | 399.5811
[11 empty] | 0.5 | -290.0388 | 0.5 | -242.6057 | 0.5 | -170.3641 | 0.5 | -106.0813 | 0.5 | -63.623 | 0.5 | -30.9597 | 0.5 | 19.136 | 0.5 | 57.9215 | 0.5 | 117.8612 | 0.5 | 164.6947 | 0.5 | 203.8495 | 0.5 | 282.2914 | 0.5 | 344.4429
[11 empty] | 0.6 | -281.9077 | 0.6 | -235.3308 | 0.6 | -165.2734 | 0.6 | -103.2655 | 0.6 | -62.323 | 0.6 | -30.8043 | 0.6 | 17.5821 | 0.6 | 55.0754 | 0.6 | 113.0369 | 0.6 | 158.3033 | 0.6 | 196.1073 | 0.6 | 271.651 | 0.6 | 331.2357
Achtung: Die Enthalpiewerte werden mit den Näherungsgleichungen nach Patek & Klomfar: „Simple functions for fast calculations of selected thermodynamic properties of the ammonia-water system“, Int. J. Refrig. 1995, bestimmt. Diese Gleichungen können nur bis Drücke in Höhe von max. 2 MPa verwendet werden. Falls höhere Drücke benötigt werden, bitte mit www.technikexpertise.de Kontakt aufnehmen. | [10 empty] | 0.7 | -240.4718 | 0.7 | -194.1536 | 0.7 | -125.4448 | 0.7 | -65.1468 | 0.7 | -25.4442 | 0.7 | 5.101 | 0.7 | 51.9981 | 0.7 | 88.3584 | 0.7 | 144.6142 | 0.7 | 188.5753 | 0.7 | 225.2869 | 0.7 | 298.5325 | 0.7 | 356.0271
[7 empty] | Diagramm einzeichnen |  | Solidus |  | 0.8 | -168.2276 | 0.8 | -122.4666 | 0.8 | -54.9929 | 0.8 | 3.9123 | 0.8 | 42.5886 | 0.8 | 72.307 | 0.8 | 117.9049 | 0.8 | 153.2576 | 0.8 | 207.9942 | 0.8 | 250.8178 | 0.8 | 286.6082 | 0.8 | 358.0033 | 0.8 | 413.8441
[7 empty] | Temperatur in °C | Druck in Mpa | 0 | 0 | 0.9 | -77.5568 | 0.9 | -33.0661 | 0.9 | 32.8537 | 0.9 | 90.452 | 0.9 | 128.2199 | 0.9 | 157.2049 | 0.9 | 201.6302 | 0.9 | 236.055 | 0.9 | 289.3732 | 0.9 | 331.1367 | 0.9 | 366.0834 | 0.9 | 435.8545 | 0.9 | 490.3088
[7 empty] | -70 | 0.01 | 0.11067 | -95.3221 | 1 | 25.1711 | 1 | 67.7008 | 1 | 131.6828 | 1 | 187.9605 | 1 | 224.873 | 1 | 253.1727 | 1 | 296.4887 | 1 | 330.0163 | 1 | 381.9303 | 1 | 422.6276 | 1 | 456.7273 | 1 | 524.9324 | 1 | 578.1802
[7 empty] | -60 | 0.02 | 0.22133 | -272.5652
[7 empty] | -50 | 0.05 | 0.332 | -531.7292
[7 empty] | -40 | 0.1
[7 empty] | -30 | 0.15
[7 empty] | -20 | 0.2
[7 empty] | -10 | 0.3
[7 empty] | 0 | 0.4
[7 empty] | 10 | 0.6
[7 empty] | 20 | 0.8 | 0.332 | -531.6734
[7 empty] | 30 | 1 | 0.41133 | -462.254 | 0 | 2582.5141 | 0 | 2608.4083 | 0 | 2644.7113 | 0 | 2674.2784 | 0 | 2692.4208 | 0 | 2705.5912 | 0 | 2724.3639 | 0 | 2737.6117 | 0 | 2755.6391 | 0 | 2767.4601 | 0 | 2775.6965 | 0 | 2787.3895 | 0 | 2791.874
[7 empty] | 40 | 1.5 | 0.49067 | -424.5717 | 0.15701 | 2443.4347 | 0.15455 | 2471.6062 | 0.14747 | 2514.5805 | 0.13653 | 2554.288 | 0.1266 | 2581.5183 | 0.11761 | 2602.8599 | 0.10213 | 2635.6001 | 0.089519 | 2660.1564 | 0.070864 | 2694.8189 | 0.058193 | 2717.8855 | 0.049049 | 2734.2106 | 0.032727 | 2760.2047 | 0.019764 | 2775.7677
[7 empty] | 50 | 2 | 0.57 | -418.6264 | 0.47199 | 2161.6518 | 0.46574 | 2191.6128 | 0.44783 | 2242.9677 | 0.42074 | 2297.0045 | 0.39697 | 2337.0247 | 0.37627 | 2369.3666 | 0.34285 | 2419.2136 | 0.3179 | 2455.7382 | 0.28414 | 2505.4423 | 0.261 | 2539.1564 | 0.24156 | 2565.8328 | 0.20111 | 2615.7851 | 0.18016 | 2640.8122
[7 empty] | 60 |  |  |  | 0.74758 | 1899.5695 | 0.74063 | 1931.7301 | 0.72057 | 1986.2158 | 0.69005 | 2043.9124 | 0.6634 | 2086.9316 | 0.64054 | 2121.595 | 0.60475 | 2174.254 | 0.57891 | 2212.1923 | 0.54265 | 2265.3373 | 0.51318 | 2306.096 | 0.48595 | 2341.246 | 0.44068 | 2398.8381 | 0.42344 | 2423.1787
[7 empty] | 70 |  |  |  | 0.90897 | 1726.1806 | 0.90431 | 1760.0243 | 0.89056 | 1812.003 | 0.86897 | 1863.2372 | 0.84975 | 1900.2732 | 0.83323 | 1929.6051 | 0.80748 | 1973.4731 | 0.78856 | 2005.2022 | 0.75864 | 2052.9814 | 0.73064 | 2093.3691 | 0.70574 | 2127.3919 | 0.67218 | 2175.5368 | 0.64232 | 2213.6256
[7 empty] | 80 |  |  |  | 0.97653 | 1636.9799 | 0.97454 | 1666.5541 | 0.96842 | 1709.6905 | 0.95824 | 1750.4724 | 0.9488 | 1779.0929 | 0.94053 | 1801.2587 | 0.92735 | 1833.8413 | 0.91703 | 1857.7089 | 0.89809 | 1896.1699 | 0.87899 | 1929.6327 | 0.86337 | 1955.7208 | 0.8393 | 1995.8365 | 0.80916 | 2037.3546
[7 empty] | 90 |  |  |  | 0.99607 | 1588.4968 | 0.99555 | 1610.3883 | 0.99385 | 1643.5625 | 0.99075 | 1675.5565 | 0.98768 | 1697.6749 | 0.98487 | 1714.4264 | 0.98019 | 1738.6157 | 0.97612 | 1756.5755 | 0.96742 | 1786.6958 | 0.95831 | 1812.0737 | 0.95124 | 1830.3166 | 0.93495 | 1866.3131 | 0.92143 | 1892.0492
[7 empty] | 100 |  |  |  | 0.99963 | 1550.7998 | 0.99955 | 1567.6409 | 0.99928 | 1594.658 | 0.99871 | 1621.0624 | 0.99808 | 1639.0053 | 0.99747 | 1652.3619 | 0.99636 | 1671.5152 | 0.99525 | 1685.9979 | 0.99249 | 1710.5207 | 0.98946 | 1729.8923 | 0.98699 | 1743.4313 | 0.9789 | 1775.2719 | 0.97421 | 1790.7322
[7 empty] | 110 |  |  |  | 0.99998 | 1523.0719 | 0.99998 | 1538.1076 | 0.99995 | 1562.477 | 0.9999 | 1585.5988 | 0.99982 | 1600.8732 | 0.99974 | 1612.1194 | 0.99956 | 1628.3045 | 0.99935 | 1640.681 | 0.99872 | 1661.267 | 0.99796 | 1676.7256 | 0.9972 | 1688.1991 | 0.99444 | 1713.983 | 0.99072 | 1735.7268
[7 empty] | 120 |  | 0.57 | -418.7171 | 1 | 1507.4892 | 1 | 1522.1395 | 1 | 1545.6735 | 1 | 1567.2744 | 0.99999 | 1581.2006 | 0.99998 | 1591.3878 | 0.99997 | 1606.0516 | 0.99994 | 1617.131 | 0.99981 | 1634.948 | 0.99962 | 1648.2414 | 0.99934 | 1659.4104 | 0.99854 | 1678.4456 | 0.99702 | 1697.0228
[7 empty] | 130 |  | 0.64933 | -334.1052 | 1 | 1499.7816 | 1 | 1514.1131 | 1 | 1536.7601 | 1 | 1557.0693 | 1 | 1570.101 | 1 | 1579.7092 | 1 | 1593.4268 | 1 | 1602.9593 | 1 | 1615.3632 | 1 | 1622.7653 | 1 | 1627.2389 | 1 | 1631.1404 | 1 | 1629.2085
[7 empty] | 140 |  | 0.72867 | -281.073
[7 empty] | 150 |  | 0.808 | -259.6204
160
170
180
190
200
[9 empty] | 0.808 | -259.5911
[9 empty] | 0.872 | -164.5173 | 0 | 2582.5141 | 0 | 2608.4083 | 0 | 2644.7113 | 0 | 2674.2784 | 0 | 2692.4208 | 0 | 2705.5912 | 0 | 2724.3639 | 0 | 2737.6117 | 0 | 2755.6391 | 0 | 2767.4601 | 0 | 2775.6965 | 0 | 2787.3895 | 0 | 2791.874
[9 empty] | 0.936 | -77.9869 | 0.01 | 2443.4347 | 0.01 | 2471.6062 | 0.01 | 2514.5805 | 0.01 | 2554.288 | 0.01 | 2581.5183 | 0.01 | 2602.8599 | 0.01 | 2635.6001 | 0.01 | 2660.1564 | 0.01 | 2694.8189 | 0.01 | 2717.8855 | 0.01 | 2734.2106 | 0.01 | 2760.2047 | 0.01 | 2775.7677
[9 empty] | 1 | 0 | 0.04 | 2161.6518 | 0.04 | 2191.6128 | 0.04 | 2242.9677 | 0.04 | 2297.0045 | 0.04 | 2337.0247 | 0.04 | 2369.3666 | 0.04 | 2419.2136 | 0.04 | 2455.7382 | 0.04 | 2505.4423 | 0.04 | 2539.1564 | 0.04 | 2565.8328 | 0.04 | 2615.7851 | 0.04 | 2640.8122
[11 empty] | 0.09 | 1899.5695 | 0.09 | 1931.7301 | 0.09 | 1986.2158 | 0.09 | 2043.9124 | 0.09 | 2086.9316 | 0.09 | 2121.595 | 0.09 | 2174.254 | 0.09 | 2212.1923 | 0.09 | 2265.3373 | 0.09 | 2306.096 | 0.09 | 2341.246 | 0.09 | 2398.8381 | 0.09 | 2423.1787
[11 empty] | 0.16 | 1726.1806 | 0.16 | 1760.0243 | 0.16 | 1812.003 | 0.16 | 1863.2372 | 0.16 | 1900.2732 | 0.16 | 1929.6051 | 0.16 | 1973.4731 | 0.16 | 2005.2022 | 0.16 | 2052.9814 | 0.16 | 2093.3691 | 0.16 | 2127.3919 | 0.16 | 2175.5368 | 0.16 | 2213.6256
[11 empty] | 0.25 | 1636.9799 | 0.25 | 1666.5541 | 0.25 | 1709.6905 | 0.25 | 1750.4724 | 0.25 | 1779.0929 | 0.25 | 1801.2587 | 0.25 | 1833.8413 | 0.25 | 1857.7089 | 0.25 | 1896.1699 | 0.25 | 1929.6327 | 0.25 | 1955.7208 | 0.25 | 1995.8365 | 0.25 | 2037.3546
[9 empty] | Programmsteuerung: |  | 0.36 | 1588.4968 | 0.36 | 1610.3883 | 0.36 | 1643.5625 | 0.36 | 1675.5565 | 0.36 | 1697.6749 | 0.36 | 1714.4264 | 0.36 | 1738.6157 | 0.36 | 1756.5755 | 0.36 | 1786.6958 | 0.36 | 1812.0737 | 0.36 | 1830.3166 | 0.36 | 1866.3131 | 0.36 | 1892.0492
[10 empty] | 2 | 0.49 | 1550.7998 | 0.49 | 1567.6409 | 0.49 | 1594.658 | 0.49 | 1621.0624 | 0.49 | 1639.0053 | 0.49 | 1652.3619 | 0.49 | 1671.5152 | 0.49 | 1685.9979 | 0.49 | 1710.5207 | 0.49 | 1729.8923 | 0.49 | 1743.4313 | 0.49 | 1775.2719 | 0.49 | 1790.7322
[10 empty] | 1 | 0.64 | 1523.0719 | 0.64 | 1538.1076 | 0.64 | 1562.477 | 0.64 | 1585.5988 | 0.64 | 1600.8732 | 0.64 | 1612.1194 | 0.64 | 1628.3045 | 0.64 | 1640.681 | 0.64 | 1661.267 | 0.64 | 1676.7256 | 0.64 | 1688.1991 | 0.64 | 1713.983 | 0.64 | 1735.7268
[11 empty] | 0.81 | 1507.4892 | 0.81 | 1522.1395 | 0.81 | 1545.6735 | 0.81 | 1567.2744 | 0.81 | 1581.2006 | 0.81 | 1591.3878 | 0.81 | 1606.0516 | 0.81 | 1617.131 | 0.81 | 1634.948 | 0.81 | 1648.2414 | 0.81 | 1659.4104 | 0.81 | 1678.4456 | 0.81 | 1697.0228
[11 empty] | 1 | 1499.7816 | 1 | 1514.1131 | 1 | 1536.7601 | 1 | 1557.0693 | 1 | 1570.101 | 1 | 1579.7092 | 1 | 1593.4268 | 1 | 1602.9593 | 1 | 1615.3632 | 1 | 1622.7653 | 1 | 1627.2389 | 1 | 1631.1404 | 1 | 1629.2085
1-stufige NH3-H2O-AKM mit Temperaturwechsler und Flüssigkeitsnachkühler ohne Rektifikator
Vorgaben (hellblaue Felder sind als notwendige Vorgaben auszufüllen!)
Kälteleistung /kW | [5 empty] | 150
Wirkungsgrad der Lösungspumpe (0…100%) | [5 empty] | 55
Temperaturdifferenz (t1 - t12) in °C (beeinflusst Betriebscharakteristik des Temp. Wechslers) | [5 empty] | 10
Temperaturdifferenz am warmen Ende des Nachkühlers (t2 - t6) in °C | [5 empty] | 10
Auswahl Verdampfungsdruck in MPa
Druckabfall zwischen 1 und 2 in MPa | [5 empty] | 0
Druckabfall zwischen 2 und 3 in MPa | [5 empty] | 0
Druckabfall zwischen 4 und 5 in MPa | [5 empty] | 0
Druckabfall zwischen 5 und 6 in MPa | [5 empty] | 0
Druckabfall zwischen 11 und 12 in MPa | [5 empty] | 0
Druckabfall zwischen 7 und 8 in MPa | [5 empty] | 0
Zustandspunkte |  |  | Temperatur | Druck | Konzentration | spez. Enthalpie
|  | Bezeichnung | t /°C | p /MPa | x | h /(kJ/kg)
Kocher | Flüssigkeit oben | 1' | 76.0907 | 1 | 0.42461 | 237.3129
| Dampfaustritt | 1'' | 76.0907 | 1 | 0.97446 | 1781.0416 | [5 empty] | -70 |  | -60 |  | -50 |  | -40 |  | -30 |  | -20 |  | -10 |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |  | 120 |  | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |  | 180 |  | 190 |  | 200
Verflüssung |  | 2c | 24.3 | 1 | 0.97446 | 421.5073 |  |  |  |  | 0.283 | -407.7724 | 0.263 | -360.2645 | 0.24 | -311.5165 | 0.216 | -261.6135 | 0.187 | -208.9315 | 0.152 | -152.7135 | 0.106 | -90.6158 | 0 | -0.041849 | 0 | 41.8069 | 0 | 83.6556 | 0 | 125.5044 | 0 | 167.3532 | 0 | 209.2023 | 0 | 251.0524 | 0 | 292.9058 | 0 | 334.767 | 0 | 376.6454 | 0 | 418.5585 | 0 | 460.5366 | 0 | 502.6291 | 0 | 544.914 | 0 | 587.5092 | 0 | 630.5873 | 0 | 674.3948 | 0 | 719.2753 | 0 | 765.6979 | 0 | 814.2913 | 0 | 865.8852
| Verflüssigeraustritt | 2 | 20 | 1 | 0.97446 | 400.8111 |  |  |  |  | 0.3547 | -417.0615 | 0.3367 | -372.7491 | 0.316 | -328.0033 | 0.2944 | -282.2855 | 0.2683 | -234.4422 | 0.2368 | -183.4977 | 0.1954 | -127.2082 | 0.1 | -45.6813 | 0.1 | -3.3376 | 0.1 | 39.0866 | 0.1 | 81.5921 | 0.1 | 124.1802 | 0.098 | 167.6724 | 0.078 | 218.5145 | 0.066 | 265.9415 | 0.057 | 312.0321 | 0.051 | 356.8445 | 0.045 | 401.5886 | 0.04 | 445.9179 | 0.035 | 490.2574 | 0.03 | 534.6796 | 0.026 | 578.9671 | 0.022 | 623.6462 | 0.018 | 668.9647 | 0.014 | 715.2658 | 0.01 | 763.0117 | 0.007 | 812.5475 | 0.004 | 864.9839
Nachkühleraustritt vor Expansion |  | 3 | -4.7 | 1 | 0.97446 | 285.5657 |  |  |  |  | 0.4264 | -411.7256 | 0.4104 | -370.2241 | 0.392 | -329.2923 | 0.3728 | -287.8627 | 0.3496 | -245.3879 | 0.3216 | -200.8837 | 0.2848 | -152.6164 | 0.2 | -86.1833 | 0.2 | -43.35 | 0.2 | -0.35452 | 0.2 | 42.8093 | 0.2 | 86.1524 | 0.196 | 130.9722 | 0.156 | 188.1962 | 0.132 | 240.2875 | 0.114 | 290.153 | 0.102 | 337.6812 | 0.09 | 385.0674 | 0.08 | 431.6007 | 0.07 | 478.0361 | 0.06 | 524.4444 | 0.052 | 570.2906 | 0.044 | 616.4507 | 0.036 | 663.1977 | 0.028 | 710.9002 | 0.02 | 760.0303 | 0.014 | 810.5847 | 0.008 | 863.9778
Verdampfer-Eintritt |  | 4 | -17.972 | 0.20445 | 0.97446 | 285.5657 |  |  |  |  | 0.4981 | -391.3595 | 0.4841 | -351.6795 | 0.468 | -313.5135 | 0.4512 | -275.4517 | 0.4309 | -237.5449 | 0.4064 | -199.0374 | 0.3742 | -159.1371 | 0.3 | -112.1635 | 0.3 | -68.8457 | 0.3 | -25.2813 | 0.3 | 18.5472 | 0.3 | 62.671 | 0.294 | 107.8744 | 0.234 | 163.9406 | 0.198 | 218.0348 | 0.171 | 270.3881 | 0.153 | 320.0614 | 0.135 | 369.6597 | 0.12 | 418.1283 | 0.105 | 466.4214 | 0.09 | 514.5907 | 0.078 | 561.8215 | 0.066 | 609.2896 | 0.054 | 657.3153 | 0.042 | 706.3237 | 0.03 | 756.8266 | 0.021 | 808.4367 | 0.012 | 862.8753
Verdampfer-Austritt |  | 5 | -10 | 0.20445 | 0.97446 | 1444.9207 |  |  |  |  | 0.5698 | -357.7597 | 0.5578 | -318.7533 | 0.544 | -281.912 | 0.5296 | -245.6739 | 0.5122 | -210.5129 | 0.4912 | -175.9897 | 0.4636 | -142.3307 | 0.4 | -113.2514 | 0.4 | -69.4538 | 0.4 | -25.3218 | 0.4 | 19.1787 | 0.4 | 64.1051 | 0.392 | 108.2696 | 0.312 | 150.954 | 0.264 | 202.1646 | 0.228 | 254.5249 | 0.204 | 305.2095 | 0.18 | 356.1903 | 0.16 | 406.1046 | 0.14 | 455.8685 | 0.12 | 505.471 | 0.104 | 553.8614 | 0.088 | 602.4146 | 0.072 | 651.512 | 0.056 | 701.6666 | 0.04 | 753.4681 | 0.028 | 806.1356 | 0.016 | 861.6846
| siedende Flüssigkeit | 5' | -10 | 0.20445 | 0.74044 | 31.0569 |  |  |  |  | 0.6415 | -313.3038 | 0.6315 | -274.1627 | 0.62 | -237.466 | 0.608 | -201.6325 | 0.5935 | -167.3203 | 0.576 | -134.3131 | 0.553 | -103.5008 | 0.5 | -85.0502 | 0.5 | -40.7774 | 0.5 | 3.9219 | 0.5 | 49.1004 | 0.5 | 94.839 | 0.49 | 136.8262 | 0.39 | 153.9178 | 0.33 | 195.8749 | 0.285 | 244.6259 | 0.255 | 294.5555 | 0.225 | 345.6031 | 0.2 | 396.1832 | 0.175 | 446.8331 | 0.15 | 497.4123 | 0.13 | 546.6762 | 0.11 | 596.0432 | 0.09 | 645.9575 | 0.07 | 697.0455 | 0.05 | 750.0172 | 0.035 | 803.7116 | 0.02 | 860.4136
| Dampfzustand | 5'' | -10 | 0.20445 | 0.99995 | 1598.8856 |  |  |  |  | 0.7132 | -259.0862 | 0.7052 | -219.4611 | 0.696 | -182.2585 | 0.6864 | -145.9687 | 0.6748 | -111.2668 | 0.6608 | -78.025 | 0.6424 | -47.3373 | 0.6 | -31.589 | 0.6 | 13.1548 | 0.6 | 58.4212 | 0.6 | 104.2814 | 0.6 | 150.8265 | 0.588 | 190.2321 | 0.468 | 174.8788 | 0.396 | 201.6281 | 0.342 | 242.6229 | 0.306 | 289.5383 | 0.27 | 338.8801 | 0.24 | 389.0365 | 0.21 | 439.7643 | 0.18 | 490.7177 | 0.156 | 540.4991 | 0.132 | 590.3619 | 0.108 | 640.7981 | 0.084 | 692.5635 | 0.06 | 746.5309 | 0.042 | 801.1931 | 0.024 | 859.0699
Nachkühleraustritt vor Absorber |  | 6 | 10 | 0.20445 | 0.97446 | 1560.1661 |  |  |  |  | 0.7849 | -195.1521 | 0.7789 | -154.7818 | 0.772 | -116.5721 | 0.7648 | -79.1983 | 0.7561 | -43.269 | 0.7456 | -8.7048 | 0.7318 | 23.4465 | 0.7 | 41.2737 | 0.7 | 86.4845 | 0.7 | 132.3186 | 0.7 | 178.8618 | 0.7 | 226.1931 | 0.686 | 262.6118 | 0.546 | 212.4233 | 0.462 | 220.2946 | 0.399 | 249.8433 | 0.357 | 291.3459 | 0.315 | 336.9229 | 0.28 | 385.305 | 0.245 | 435.088 | 0.21 | 485.6644 | 0.182 | 535.5324 | 0.154 | 585.5278 | 0.126 | 636.1582 | 0.098 | 688.3113 | 0.07 | 743.0615 | 0.049 | 798.607 | 0.028 | 857.661
| siedende Flüssigkeit | 6' | 10 | 0.20445 | 0.52049 | -31.5534 |  |  |  |  | 0.8566 | -124.1427 | 0.8526 | -82.5669 | 0.848 | -42.5902 | 0.8432 | -3.225 | 0.8374 | 35.0944 | 0.8304 | 72.3981 | 0.8212 | 107.853 | 0.8 | 131.9294 | 0.8 | 177.6034 | 0.8 | 224.0063 | 0.8 | 271.2324 | 0.8 | 319.3194 | 0.784 | 352.1141 | 0.624 | 263.2279 | 0.528 | 250.9145 | 0.456 | 266.6415 | 0.408 | 300.6565 | 0.36 | 340.4119 | 0.32 | 385.5283 | 0.28 | 433.181 | 0.24 | 482.4969 | 0.208 | 531.9478 | 0.176 | 581.6708 | 0.144 | 632.1419 | 0.112 | 684.3674 | 0.08 | 739.6564 | 0.056 | 795.9785 | 0.032 | 856.194
| Dampfzustand | 6'' | 10 | 0.20445 | 0.99834 | 1643.9006 |  |  |  |  | 0.9283 | -53.1589 | 0.9263 | -10.3329 | 0.924 | 31.7529 | 0.9216 | 73.6546 | 0.9187 | 115.1919 | 0.9152 | 156.3982 | 0.9106 | 196.9026 | 0.9 | 232.0184 | 0.9 | 278.1521 | 0.9 | 325.1255 | 0.9 | 373.0353 | 0.9 | 421.8439 | 0.882 | 452.9362 | 0.702 | 325.0282 | 0.594 | 291.3988 | 0.513 | 292.3296 | 0.459 | 317.4718 | 0.405 | 349.6778 | 0.36 | 390.0713 | 0.315 | 434.3382 | 0.27 | 481.4178 | 0.234 | 529.8846 | 0.198 | 578.8945 | 0.162 | 628.8336 | 0.126 | 680.7992 | 0.09 | 736.3584 | 0.063 | 793.331 | 0.036 | 854.6759
Kocherende, Flüssigkeit unten |  | 7 | 110 | 1 | 0.2612 | 386.5955 |  |  |  |  | 1 | 28.1572 | 1 | 71.7744 | 1 | 115.6386 | 1 | 159.8296 | 1 | 204.3485 | 1 | 249.2063 | 1 | 294.4753 | 1 | 340.3038 | 1 | 386.8938 | 1 | 434.4408 | 1 | 483.0378 | 1 | 532.5408 | 0.98 | 554.9692 | 0.78 | 397.4553 | 0.66 | 339.8922 | 0.57 | 325.5152 | 0.51 | 341.1268 | 0.45 | 364.6243 | 0.4 | 399.0587 | 0.35 | 438.7369 | 0.3 | 482.574 | 0.26 | 529.4464 | 0.22 | 577.2763 | 0.18 | 626.2994 | 0.14 | 677.663 | 0.1 | 733.206 | 0.07 | 790.6867 | 0.04 | 853.1132
Temp.-wechsleraustritt der armen Lösung |  | 8 | 55.6 | 1 | 0.2612 | 138.4833
Absorbereintritt der armen Lösung |  | 9 | 55.6 | 0.20445 | 0.2612 | 138.4833
Absorberende |  | 10 | 24.3 | 0.20445 | 0.42461 | -1.6539
Temp.-wechslereintritt der reichen Lösung |  | 11 | 24.3 | 1 | 0.42461 | -1.6539
Kochereintritt der reichen Lösung |  | 12 | 66.0907 | 1 | 0.42461 | 189.6172
Ergebnisse
Verflüssigungsdruck in MPa | [5 empty] | 1
Verdampfungsdruck für (t5,x5) in MPa | [5 empty] | 0.2941
gewählter Verdampfungsdruck in MPa | [5 empty] | 0.20445
Kältemittelmassenstrom | [5 empty] | 0.12938
Konzentration der armen Lösung | [5 empty] | 0.2612
Konzentration der reichen Lösung | [5 empty] | 0.42461
Konzentration des Dampfes | [5 empty] | 0.97446
Entgasungsbreite | [5 empty] | 0.1634
spez. Lösungsumlauf | [5 empty] | 4.365
Dichte der reichen Lösung in kg/m³ | [5 empty] | 841.6761
Betriebscharakteristik des Temperaturwechslers | [5 empty] | 0.63477
Betriebscharakteristik des Nachkühlers | [5 empty] | 0.66667
Leistungen der Apparate und Pumpe |  |  |  |  | spez. | abs.
[5 empty] | kJ/kg | kW
Kocher |  |  |  |  | 2254.2592 | 291.6612
Verflüssiger |  |  |  |  | 1380.2305 | 178.5774
Nachkühler |  |  |  |  | 115.2454 | 14.9107
Verdampfer |  |  |  |  | 1159.355 | 150
Absorber |  |  |  |  | 2033.3837 | 263.0838
Temperaturwechsler |  |  |  |  | 834.9007 | 108.0214
Antriebsleistung der Pumpe (ohne Strömungsdruckabfälle!) in kW | [5 empty] | 0.97056
Wärmeverhältnis | [5 empty] | 0.5143
Zustandspunkte im Diagramm darstellen
keine Zustandspunkte im Diagramm darstellen
Daten zur Ergänzung des Diagramms
[11 empty] | -1000 | 0.42461 | 0.97446 | 0.2612
[11 empty] | 3000 | 0.42461 | 0.97446 | 0.2612
Note on E87: Soll > 0 K sein, wenn keine Voraustreibung im Temperaturwechsler erwünscht ist. Zur Bestimmung der Betriebschrakteristik ist natürlich die Temperaturdifferenz am kalten Ende des Wärmeübertragers entscheidend, die sich aus der Energiebilanz ergibt.
Note on E89: Die Anlage besitzt keinen Rektifikator, weshalb der optimale Druck bzgl. der Effizienz etwa 0,1 MPa niedriger als der Verdampfungsdruck von reinem Ammoniak bei der entsprechenden Verdampfungstemperatur ist.
Note on E90: In dieser Programmversion nicht verfügbar.
Note on E91: In dieser Programmversion nicht verfügbar.
Note on E92: In dieser Programmversion nicht verfügbar.
Note on E93: In dieser Programmversion nicht verfügbar.
Note on E94: In dieser Programmversion nicht verfügbar.
Note on E95: In dieser Programmversion nicht verfügbar.
Note on E104: Falls die Verdampfereintrittstemperatur größer als die Verdampferendtemperatur ist, muss der Verdampfungsdruck reduziert werden.
optimal
oder Festlegung:
Berechne Zustandspunkte und Leistungen
h,ξ - Diagramm zeichnen

## Waermeuebertrager
Nachkühler | t /°C | Temperaturwechsler | t /°C
| Dampf |  | reiche Lösung
0 | -10 | 0 | 24.3
1 | 10 | 1 | 66.0907
| Flüssigkeit |  | arme Lösung
0 | -4.7 | 0 | 55.6
1 | 20 | 1 | 110

## Test
x | 1 | 0.1
y | 1 | 0.6376
T | -77 | 70
p | 0.981 | 0.3
Tpx | 23.9894 | 103.783
Tpy | 24.7827 | 103.3576
ypx | 1 | 0.63761
hTx | -343.3067 | 221.9827
hTy | 1285.9683 | 1942.3964
xm | 1 | 0.095052
hTx_Bos | -2.3667 | 254.3897
hty_Bos | 1626.9083 | 2155.3168
ym | 1 | 0.62451